[image: image8.jpg]


ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
[image: image9.jpg]



Документация по открытому запросу предложений на выполнение работ по проектированию объекта «Техническое перевооружение  Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель закупочной комиссии 

ОАО «НМТП»
                                                         ________________Ю.В. Матвиенко

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03  
      
            НОВОРОССИЙСК, 2012 г.

Извещение о проведении открытого запроса предложений.

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП») настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору организации на выполнение работ по проектированию объекта «Техническое перевооружение  Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства».

Заказчик/Организатор проведения запроса предложений

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»)

Почтовый адрес организатора

353901, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2

Тел.: (8617) 60-46-30 Факс: (8617) 60-22-03  

Предмет договора

Выполнение работ по проектированию объекта «Техническое перевооружение  Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства».
Место оказания услуг
г. Новороссийск, Морской торговый порт 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена договора:  30 000 000 (тридцать миллионов) рублей с НДС / 25 423 728,81 (двадцать пять миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь рублей 81 копейка) рублей без НДС
Информация о проведении запроса предложений

Дата, время окончания приёма заявок: до 15.00 по Московскому времени  30 августа 2012 года.

Документации по запросу предложений размещена на сайте ОАО «НМТП» www. nmtp.info (ссылка: наш бизнес - закупки и объявления).

Документация для проведения запроса предложений распространяется бесплатно, после подачи официального запроса о ее получении на имя начальника отдела тендеров и экспертиз Зайцева Владимира Александровича.

Выдача документации по запросу предложений, прием заявок и консультации осуществляются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 406 ОАО «НМТП».

Контактные телефоны: (8617) 604-298, 602-974, Факс (8617) 602-936, 
Контактные лица –  Горелова Эмилия Саввична, тел. (8617)60-42-74, 
e-mail: gorelova@ncsp-net.com. zaytsev@ncsp-net.com.
Официальный язык документации – русский.

Финансирование за счет собственных средств предприятия.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов запроса предложений будет проводиться по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира д. 2, к. 406  в срок до: « 13» сентября 2012 г.
Дополнительная информация

Требования к участникам:

-Наличие свидетельств и лицензий на выполнение полного комплекса проектных работ;
-Наличие квалифицированного, аттестованного персонала;
-Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ;
-Опыт проектирования подобных объектов.
Данное извещение о проведении запроса предложений не является Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Участникам и не влечет возникновения обязанностей для Организатора.

1.
Общие положения

1.1. Общие сведения о запросе предложений

1.1.1. ОАО «Новороссийский морской торговый порт», почтовый адрес 353901, г. Новороссийск, ул. Мира, 2 (далее — Заказчик), уведомлением о запросе предложений, пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее —Проектировщик) к участию в запросе предложений по выбору организации на проектирование объекта «Техническое перевооружение  Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства»
1.1.2. В рамках запроса предложений, Уведомление о запросе предложений и настоящей Документации используются термины, определенные в подразделе 1.2 (здесь и далее ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся к настоящей Документации по запросу предложений).

1.2. Термины и определения

1.2.1. Договор — договор на выполнение работ по проектированию объекта «Техническое перевооружение  Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства», заключаемый по результатам и на условиях данного запроса предложений.

1.2.2. Заказчик — юридическое лицо, которым и за счет средств которого осуществляются закупки. Указание на Заказчика содержится в пункте 1.1.1.

1.2.3. Извещение о запросе предложений — извещение о проведении настоящего запроса предложений и его, наиболее существенных условиях. Указание на официальное извещение о запросе предложений содержится в пункте 1.1.1. Указание на правовой статус извещения о запросе предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.4. Документация по запросу предложений — настоящий комплект документов, со​держащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях запроса предложений и являющийся неотъемлемым приложением к Извещению о запросе предложений. Указание на правовой статус Документации по запросу предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.5. Заявка на участие в запросе предложений — заявка Участника, направленная Заказчику с намерением заключить Договор. Указание на правовой статус заявки содержится в подразделе 1.3.

1.2.6. Победитель — Участник, предложивший в своей заявке наилучшие условия исполнения Договора и признанный таковым.

1.2.7. Проектировщик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, способные на законных основаниях заключить и выполнить договор.

1.1.3. Проект – Проектная документация, рабочая документация.
1.2.8. Участник — Проектировщик, принявший участие в настоящей процедуре запроса предложений.

1.3. Правовой статус документов

1.3.1. Извещение о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.

1.3.2. Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, носит правовой статус оферты Участника и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.

1.3.3. Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с настоящим запросом предложений.

1.4. Применимые нормативные правовые акты

1.4.1. К правоотношениям в рамках настоящего запроса предложений последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

1.4.1.1. Конституция Российской Федерации;

1.4.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; другие законы и подзаконные акты.
1.4.1.3.Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Новороссийский морской торговый порт».
1.4.1.3. Документация по запросу предложений.

1.5. Обжалование

1.5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона (Заказчик или Участник) в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне (Участнику или Заказчику, соответственно).

1.5.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат разрешению в судебном порядке.

1.6. Прочие положения

1.6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.

1.6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

1.6.3. Заказчик вправе отклонить любую заявку на участие в запросе предложений или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами.

1.6.4
   Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.
2. Заказ на оказание услуг.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту «Техническое перевооружение  Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства»

	1
	Наименование работы
	Техническое перевооружение   Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства 

	2
	Заказчик проектных работ

	ОАО «НМТП» Краснодарский край, г.Новороссийск ул. Портовая,14.

	3
	Назначение комплекса
	Технологический комплекс в нефтегавани «Шесхарис» существующий.

Нефтерайон предназначен для отгрузки нефти и нефтепродуктов в танкера различной вместимостью.

	4
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	5
	Район, пункт площадки строительства
	Город Новороссийск Краснодарского края.

Нефтерайон  «Шесхарис» ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

	6
	Наименование производства и режим работы
	Технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов.

Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.

	7
	Стадия проектирования
	Проектная документация, рабочая документация.

	8
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района, расчетную скорость ветра, нормативное ветровое давление, температуру наиболее холодных суток принять согласно норм для данной территории строительства.

Выполнение работ в условия действующего предприятия.

	9
	Требования к подрядчику


	-Наличие свидетельств и лицензий на выполнение полного комплекса проектных работ

-Наличие квалифицированного, аттестованного персонала

-Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ

-Опыт проектирования подобных объектов

	10
	Объем работ 
	· Техническое перевооружение дренажных емкостей причалов №№2,3,6,7,8, всего 5 шт. На причалах №№2,3,6,7,8 спроектировать по три емкости на каждый причал, отдельную емкость на каждый отгружаемый продукт: нефть, мазут и дизельное топливо. К каждой  емкости подключить систему телемеханики для определения уровня и температуры, находящегося в емкости продукта, тип прибора для определения уровня продукта в дренажных емкостях – уровнемер типа ОМЮВ в количестве 2 шт. на каждой дренажной емкости, тип прибора для определения температуры продукта в мазутных емкостях – термометр сопротивления платиновый типа EMERSON Pt-100. Емкость для мазута выполнить в теплоизоляции и с электрообогревом, с расчетной температурой от +40 до +80 C. Под каждой емкостью спроектировать обвалование. В случае разлива, опорожнение обвалования подключить к дренажному трубопроводу через насос и запорную арматуру. 

· Предусмотреть доработку верхнего и среднего уровня системы  Delta V. Запроектировать опорожнение дренажных емкостей причалов насосами без изменения качества продукта.

· Проектируемые дренажные емкости являются емкостями учтенного продукта и их содержимое должно возвращаться на следующий танкер. Предусмотреть каким способом учитывать объем нефтепродуктов при опорожнении стендеров.

· Техническое перевооружение участка трубопровода №14 (от ригеля №15 до задвижки №Р51025) Ду 500/400 Ру16, L=210 м.

· Техническое перевооружение участка трубопровода №15 (от ригеля №15 до задвижки №Р51026) Ду 500/400/100  Ру16, L=200 м.

· Техническое  перевооружение коллекторов стендеров причалов №№6,7,8 участок от обтюраторной задвижки до стендеров.

· Устройство стальных опор арочного типа в корне мола, под трубопроводами №№13,14,15,17,12,67 – 5 шт.

· Система электрообогрева дренажной емкости причала №1.

· Замена пароподогрева на электрообогрев трубопроводов №13 (Ду500, L=1700 м.) и №14 (Ду500, L=1700 м.) мола и пирса.

· Система электроподогрева дренажного трубопровода мола Ду200, L=1000 м. Выполнить в рамках подготовки к эксплуатации Нефтерайона в зимний период.

· Демонтаж неиспользуемых бетонных опор-полок от корня мола до причала №2.

· Демонтаж бетонных площадок причала №2 в количестве 2 шт.

· Предусмотреть установку дополнительных оптических датчиков ИК/УФ-диапозона пожарной сигнализации на площадках причалов №№1,2,3,4,6,7,8.

· Предусмотреть системы защиты от гидроудара на подводящих трубопроводах дизельного топлива и мазута (механические клапана защиты от гидроудара на трубопроводах дизтоплива и мазута).

· Выполнить расчет существующей системы от гидроудара на молу и пирсе, приложить в состав рабочей документации.

· Выполнить расчет существующих мощностей энергоснабжения нефтерайона и при необходимости предусмотреть строительство КТП на территории ОАО «НМТП» (в связи с заменой пароподогрева мазутопроводов №13,14 на электрообогрев, а также монтаж системы электрообогрева на дренажном трубопроводе).

· Устройство оцинкованных кабельных лотков причалов №№6,7,8 L=300 м.

· Устройство оцинкованных кабельных лотков на технологической площадки причала №1,2,3 L=250 м.

· Установка источника гарантированного питания системы «DELTA V» мощностью 20 кВт «EMERSON». Необходимо предусмотреть установку двух резервируемых источников питания на территории Нефтерайона «Шесхарис» (с техническим обоснованием о необходимости установки).

· Предусмотреть «датчик наличия продукта» (датчик наличия вибрационный ENDRESS+HAUSER FTL 50/51, с подключением в систему DELTA-V на существующий резервный канал) на трубопроводе ЛПК мола со стороны причальных сооружений, для обеспечения безопасной эксплуатации трубопровода и своевременного принятия мер по освобождению линии при ее заполнении.

· Демонтировать вент. установки №1,2, воздуховод Ду-250 от причала №3 до помещения вент. камер, дымовую трубу на территории ПНБ «Шесхарис».

· Объемы проектируемых емкостей определить расчетом.

· Выполнить техническое перевооружение трубопроводов подачи пара на кабины управления причалов мола и пирса, а также других предполагаемых потребителей.

· Автоматизированную систему управления технологическими процессами, в части касающейся оповещения об авариях в т.ч. и систему оповещения о пожаре выполнить в соответствие с требованиями ГОСТ Р22.1.12-2005 «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений». Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2005 г. №65-Ст. Дата введения 15 сентября 2005 г.

Система пожаротушения Нефтерайона

· проведение технического аудита существующей системы пожаротушения Нефтерайона, с учетом технических решений принятых в проекте на техническое перевооружение существующей системы пожаротушения:

- оценка технического состояния существующей системы пожаротушения Нефтерайона

- оценка достаточности основных технических решений предусмотренных проектом на техническое перевооружение существующей системы пожаротушения

· Техническое перевооружение существующей системы пожаротушения Нефтерайона: 

Разработать проектную документацию на техническое перевооружение  существующей системы пенотушения.

В проектной документации выполнить расчеты автоматической пенной установки и водяной завесы по методике «Нормы проектирования систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения объектов магистральных нефтепроводов  и нефтепродуктопроводов» РД-13.220.00-КТН-014-10

- Выполнить  поэтапно:

1-й этап: обследование, определение  возможности замены оборудования системы автоматического водяного и пенного пожаротушения на оборудование другого типа и другого производства (задвижки – ProValve, привода – AUMA или Rotork) и разработка вариантности, со следующими параметрами:

1) В машинном зале морской насосной:

общая производительность насосов – 9 000 м3/ч;

напор – 197 м; количество насосов: минимум – 3 шт., максимум – 9 шт; привод – электродвигатель. Использовать насосное оборудование WILO GTS (D.S) или GRUNDFOS;

2) в пеногенераторной морской насосной:

узел смешения пенообразователя должен обеспечить выход 6% раствора смеси;

3) обеспечить противопожарный комплекс автономным питанием (аварийные дизель-электростанции в количестве не менее 2-х типа SG WILLSON P1250,Cummins C1400D5, CTM M 1260 с выходным напряжением 6000 В и общей мощностью, достаточной для функционирования системы автоматического водяного и пенного пожаротушения, с автоматическим пуском и подключением к существующей подстанции ТП-24) ;

4) предусмотреть перевооружение подстанции ТП-24 под новое оборудование;

5) предусмотреть замену задвижек и электроприводов на водяной и пенной магистралях на причалах №№ 2, 3, 4, 6, 7 и 8 на задвижки ProValve и электропривода типа  AUMA или Rotork;

6) предусмотреть вывод из эксплуатации и демонтаж оборудования пожарной насосной в корне мола и передачу её функций в морскую насосную с монтажом необходимого оборудования;

7) предусмотреть замену всех водопенных мониторов на причалах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 на водопенные мониторы фирмы F.A.S. с заменой системы управления мониторами;

8) предусмотреть замену швартовных устройств на причалах №№3,6 и 7 на самоотдающиеся гаки фирмы MAMPEI с возможностью дистанционной  отшвартовки танкера в ручном и автоматическом режимах при пожаре;

9) предусмотреть в проекте мероприятия по предотвращению замерзания морской воды в трубопроводах на причалах в холодное время года;

10) автоматизацию систем пенного тушения пожаров, систем водяного охлаждения и водяных завес (далее по тексту САПЗ)  выполнить на базе самостоятельной автономной микропроцессорной системы, соответствующей требованиям действующих Технических Регламентов РФ, РД-19.00-74.20.11-КТН-004-1-05 «Нормы проектирования автоматических систем пожаротушения на объектах ОАО «АК «Транснефть», РД-13.220.00-КТН-575-06 «Правила пожарной безопасности на объектах ОАО «АК «Транснефть» и дочерних обществ», РД-35.240.00-КТН-207 «Автоматизация и телемеханизация МН. Основные положения», НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», ВСН 12-87 «Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита. Нормы проектирования»;

11) проектируемая САПЗ должна обеспечивать:

- непрерывное функционирование системы пожарной сигнализации технологических объектов Нефтерайона;

- непрерывный контроль и управление системами тушения пожаров в режиме «Ожидание» (до обнаружения пожара) и в режиме «Пожар»;

- информационный обмен с системой управления и учета нефти Нефтерайона Delta-V, проект ЗАО НИПИ «ИнжГео» шифр №2211.

12) САПЗ выполнять функционально и аппаратно независимой системой, а именно: выполнение функций САПЗ в составе систем технологической автоматики Delta-V не допускается. При проектировании САПЗ, комплекс технических средств САПЗ предпочтительно выполнить в виде системы распределенного ввода-вывода, например (или по аналогии) с системой Simatic, содержащей станции типа Simatic ЕТ200, размещаемые в существующих узлах концентрации управляющих линий периферийного оборудования (операторная Т-2 для оборудования пожаротушения мола Нефтерайона и пожарная насосная Нефтерайона, для оборудования пожаротушения пирса и водяных насосов ). Объединение Simatic ЕТ200 в две (основную и резервную) петли оптоволоконной связи Profibus, произвести посредством модулей OLM с подключением к стойке центрального CPU (S7-300 или S7-400). Предусмотреть «горячее» резервирование  центрального CPU. CPU и АРМ оператора САПЗ соединить посредством сети Industrial Ethernet с использованием оптоволоконных и проводных линий связи и соответствующих коммутаторов. Данная конфигурация должна обеспечивать возможность наращивания информационной емкости как посредством установки дополнительных модулей в станции Simatic ЕТ200, так и увеличением количества станций в сети Profibus.     

13) Нижний уровень САПЗ должен включать в себя адресные пусковые устройства, автоматические пожарные извещатели, средства измерения параметров работы оборудования САПЗ (сигнализаторы, устройства управления, исполнительные механизмы), звуковые и световые пожарные оповещатели защищаемых технологических объектов.

14) Средний уровень САПЗ должен включать в себя ПЛК, работающие в технологической локальной сети, и модули ввода-вывода, обеспечивающие:

- сбор информации от адресных пусковых устройств, автоматических пожарных извещателей защищаемых объектов, устройств управления и преобразователей сигналов нижнего уровня;

- формирование управляющих воздействий на исполнительные механизмы оборудования систем тушения пожаров и сигналов на включение средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией в защищаемых технологических помещениях;

- автоматическое управление средствами пенного пожаротушения;

- оперативный контроль технологических параметров процесса тушения пожаров и состояния управляемого оборудования;

- передачу информации о состоянии систем тушения пожаров на АРМ оператора САПЗ;

- связь с другими системами автоматизации (Delta-V, пульты управления стендерами) для обеспечения работы алгоритмов защиты технологического оборудования, прекращения грузовых операций и управления гаками быстрой отдачи швартовых танкера;

- передачу информации в систему оповещения и управления эвакуацией персонала;

- связь с верхним уровнем системы САПЗ.

15) Верхний уровень САПЗ должен включать АРМ САПЗ в комплекте с ПО, предназначенный  обеспечивать:

- прием информации о состоянии средств обнаружения и тушения пожаров;

- отображение состояния и работы системы пожаротушения и получение графиков измеряемых технологических параметров;

- формирование и архивирование данных журнала событий для регистрации параметров технологического процесса тушения пожара, аварийных ситуаций и неисправностей, информации о невыполнении команд управления, с регистрацией времени возникновения события.

16) На АРМ должна отображаться технологическая схема системы тушения пожаров с отображением всех основных технологических объектов и характеризующих их параметров.

17) Предусмотреть проектом АРМ оператора САПЗ с функциями управления в количестве двух единиц, устанавливаемых в диспетчерской или пожарном депо ПНБ «Шесхарис» (уточняется Заказчиком на стадии проектирования) и диспетчерской Нефтерайона. Каждое из указанных АРМ должен обладать функциями управления системами пожаротушения, при этом должна быть предусмотрена возможность программной или аппаратной блокировки доступа пользователя к данным функциям (защита паролем, ключом) при сохранений функций отображения и сигнализации. 

18) Данное требование должно позволять Заказчику, без дополнительных сил и средств изменять назначение каждого из АРМ (управляющее, без функций управления) при территориальной и административной реорганизации противопожарной службы объекта.    

19) На принтер АРМ оператора САПЗ должен обеспечиваться вывод по запросу оператора информации о работе САПЗ, с указанием времени регистрации событий.

20) Для автоматизации систем тушения пожаров должны применяться комплексы программно-технических средств (КТС ПТК), сертифицированные в установленном порядке уполномоченной организацией в области пожарной безопасности.

21) Для сигнализации пожара должны быть применены следующие технические средства:

- в закрытых помещениях щитовых, маслостанций, пультов кабин управления, а также на открытых технологических площадках, причальных комплексов,– автоматические многодиапазонные комбинированные пожарные извещатели пламени, реагирующие на электромагнитное излучение пламени или тлеющего огня, спектральная чувствительность которых должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в защищаемой зоне;

- в помещениях ЗРУ и кроссовых панелей – автоматические дымовые пожарные извещатели, реагирующие на частицы твердых и жидких продуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере;

- адресные пусковые устройства.

22) Автоматические многодиапазонные комбинированные пожарные извещатели пламени должны обеспечивать регистрацию тестовых очагов пожара ТП-5 и ТП-6 по ГОСТ Р 50898-96, быть устойчивыми к воздействию вибрации, электромагнитных помех, прямого и отражённого солнечного света.

23) Адресные пусковые устройства, предназначенные для включения системы пожаротушения в ручном режиме, размещаются на объектах в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

24) Для обнаружения пожара каждая защищаемая зона в помещении и на открытых площадках, оборудованных системой автоматического пожаротушения, должна контролироваться не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями. Схема подключения автоматических пожарных извещателей должна обеспечивать однозначное определение числа сработавших извещателей.

25) В закрытых помещениях извещатели пламени устанавливаются с учетом угла обзора извещателя и максимальной дальности обнаружения пламени, указанной в технической документации извещателя пламени. Установка извещателей пламени должна обеспечивать контроль извещателями поверхности технологического оборудования и сооружений.

26) Все пожарные извещатели должны быть надежно закреплены и защищены от механических воздействий, быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-97. Пожарные извещатели, устанавливаемые вне помещений, должны иметь конструктивное исполнение не хуже IP65.

27) Прием информации и обработка сигналов от автоматических пожарных извещателей, адресных пусковых устройств защищаемых объектов должны производиться программируемыми логическими контроллерами.

28) Формирование режима «Пожар» в проектируемой САПЗ должно осуществляться:

- при срабатывании двух и более автоматических пожарных извещателей защищаемого объекта;

- при  срабатывании хотя бы одного адресного пускового устройства защищаемого объекта;

- по команде с АРМ оператора САПЗ. При этом, в режиме «Пожар» производится пуск системы тушения пожара.

29) Формирование режима «Внимание» в САПЗ должно осуществляться при срабатывании одного автоматического пожарного извещателя защищаемого объекта.

30) Адресные пусковые устройства предусмотреть к установке на высоте 1,5 м от уровня земли или пола и на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу:

- вне защищаемого помещения кабины управления у эвакуационных выходов на общей конструкции с кнопкой  «Авария на причале», на расстоянии не менее 6 метров от помещения;

- вне защищаемого помещения операторной у эвакуационных выходов на расстоянии не менее 6 метров от помещения;

- переносные, для установки на борту танкера с подключением в САПЗ посредством взрывозащищенных цепей и разъемов. 

31) Адресные пусковые устройства должны быть защищены кожухом, предотвращающим случайные механические воздействия, но обеспечивающим доступ для подачи команды.

32) Адресные пусковые устройства должны иметь указательные знаки, соответствующие требованиям ГОСТ Р 12.4.026 и НПБ 160-97. Адресные пусковые устройства, указанные в п. 30), должны иметь дополнительную информационную табличку  «Дистанционный пуск системы тушения пожара» с указанием названия защищаемого объекта.

33) Средства САПЗ в режимах «Ожидание» и «Пожар» должны обеспечивать:

- возможность выдачи селективного (адресного) сигнала о пожаре;

- формирование команды на автоматический пуск систем тушения пожаров;

- автоматический контроль соединительных линий  шлейфов автоматических пожарных извещателей, электрических цепей дистанционного пуска на обрыв и короткое замыкание; 

- передачу сигналов в систему технологической автоматики Delta-V, пульты стендеров, гаки быстрой отдачи на управление технологическим и причальным оборудованием (остановка погрузки, разъединение стендеров, отдача швартовых);

- формирование команды на включение звуковой и световой сигнализации защищаемых объектов;

- формирование команды на включение звуковой сигнализации на территории Нефтерайона и в диспетчерской ПНБ «Шесхарис»;

- передачу информации в систему речевого оповещения о пожаре и управления эвакуацией на территории технологического объекта.

34) Средства контроля и управления САПЗ должны обеспечивать:

- дистанционное и местное включение насосов системы пожаротушения;

- автоматическое включение резервного насоса в случае отказа в работе основного насоса или невыхода его на режим (давление на выходе насоса ниже установленного рабочего давления) в течение установленного времени;

- отключение режима автоматического пожаротушения для каждого защищаемого объекта;

- дистанционное и местное управление запорной арматурой с электроприводом на линиях подачи воды и раствора пенообразователя;

- автоматический контроль шлейфов пожарных извещателей на обрыв и короткое замыкание;

- сигнализацию давления ниже допустимого и выше допустимого в напорном коллекторе подачи раствора пенообразователя;

- сигнализацию давления ниже допустимого и выше допустимого на входе пеносмесителя;

- сигнализацию давления ниже допустимого и выше допустимого в напорном коллекторе противопожарного водопровода;

- контроль положений запорной арматуры с электроприводом;

- сигнализацию «емкость  полная», «емкость  пустая» для каждой ёмкости  пенообразователя;

- автоматическое отключение насосных агрегатов и блокировку их включения при получении сигнала «ёмкость пуста» от всех ёмкостей пенообразователя;

- автоматический контроль электрических цепей управления насосных агрегатов, запорной арматуры с электроприводом и управляемых регулирующих устройств (при наличии) на обрыв и короткое замыкание;

- автоматический пуск и отключение дренажного насоса (при наличии);

- контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову);

- снятие (квитирование) звуковой сигнализации;

- автоматический контроль температуры воздуха в насосной станции пожаротушения, пунктах хранения и приготовления рабочего раствора пенообразователя, сооружениях для запорной арматуры с электроприводом;

- сигнализацию понижения ниже +5 оС температуры воздуха, измеренной на уровне пола в сооружениях запорной арматуры с электроприводом;

- автоматический контроль цепей управления световой и звуковой сигнализации на обрыв и короткое замыкание;

- контроль наличия связи с локальными устройствами и датчиками САПЗ.

35) Включение системы водяных завес и пенного тушения пожаров в режиме «Пожар» должно производиться без выдержки времени. Выбор временных уставок, технических характеристик оборудования должен обеспечивать инерционность системы пенного тушения пожара (время подачи пены в защищаемое помещение, на защищаемый объект) не более 180 секунд и необходимое время для эвакуации персонала из защищаемого объекта (помещения) до момента поступления пены.

36) Средства контроля и управления в режиме «Пожар» должны обеспечивать:

- селективное формирование команды на пуск подсистемы оповещения о пожаре;

- передачу сигнала в систему речевого оповещения и управления эвакуацией людей;

- повторный (второй и третий) дистанционный пуск систем пенного тушения пожаров;

- автоматическое включение звуковой сигнализации (оповещателя) при поступлении следующего сигнала о пожаре.

37) Готовность САПЗ к автоматическому пуску в режиме «Ожидание» формируется при условии:

- исправности всех технических средств, входящих в состав САПЗ; 

- установленного автоматического режима управления насосами для подачи воды в сети растворопровода и противопожарного водопровода;

- установленного режима автоматического ввода резервного насоса (в случае отказа в работе рабочего насоса или невыхода его на режим в течение установленного времени);

- установленного режима автоматического пожаротушения для каждого защищаемого объекта;

- установленного автоматического режима управления запорной арматурой с электроприводом на ли​ниях подачи воды и раствора пенообразователя;

- установленного автоматического контроля шлейфов автоматических пожарных извещателей на обрыв и короткое замыкание;

- соответствия положения запорной арматуры с электроприводом технологическим требованиям;

- исправность электрических цепей управления насосных агрегатов, запорной арматуры с электроприводом и управляемых регулирующих устройств (при наличии);

- исправности цепей световой и звуковой сигнализации.

38) При невыполнении хотя бы одного из приведенных условий САПЗ принять как не готовую в режиме «Ожидание» к выполнению функций пожаротушения в автоматическом режиме (автоматическому пуску).

39) При готовности САПЗ к автоматическому пуску в режиме «Ожидание» по условиям п. 37) на АРМ должна формироваться визуальная сигнализация с надписью «Система готова», имеющей зеленый фон.

40) В случае неготовности САПЗ к автоматическому пуску в режиме «Ожидание» по условиям п. 37) на АРМ должна формироваться:

- визуальная сигнализация с надписью «Система не готова» на красном фоне;

- расшифровка причины неготовности системы;

- звуковая сигнализация с периодом 5 минут.

41) Кроме этого, звуковая сигнализация о неготовности САПЗ должна дублироваться в щите центрального контроллера САПЗ.

42) Визуальная сигнализация на АРМ остается активной на все время отсутствия готовности САПЗ к автоматическому пуску.

43) Требования готовности САПЗ к автоматическому пуску в режиме «Ожидание», изложенные в п.37), не являются условиями блокирования автоматических команд управления оборудованием САПЗ в режиме «Пожар» после успешного запуска САПЗ.

44) В помещении насосной станции пожаротушения необходимо предусматривать сигнализацию:

- обнаружения пожара на технологических объектах и в защищаемых помещениях;

- отключения автоматического пуска пожарных насосов;

- неисправности электрических цепей управления запорной арматуры с электроприводом;

- наличия напряжения на  вводах электроснабжения оборудования, входящего в состав системы пожаротушения;

- невыполнения команды на открытие  запорной арматуры с электроприводом;

- аварийного уровня в дренажном приямке (при наличии).

45) В непосредственной близости у насосных агрегатов и запорной арматуры с электроприводом системы пожаротушения необходимо предусмотреть устройства местного пуска (управления).

46) Оповещение о пожаре на защищаемых объектах предусмотреть в соответствии с требованиями НПБ 77-98, НПБ 104-03 и данного раздела.

47) В закрытых технологических зданиях и сооружениях, оборудованных системами пожарной сигнализации, предусмотреть звуковые и световые пожарные оповещатели;

- световые сигналы оповещения в виде надписей на световых табло «Пожар!» и звуковые сигналы оповещения внутри здания у каждого из эвакуационных выходов из защищаемых помещений должны включаться в режиме «Пожар» одновременно в пределах защищаемого помещения;

- световые сигналы оповещения в виде надписей на световых табло «Пожар!» и звуковые сигналы оповещения снаружи зданий у каждого из эвакуационных выходов из защищаемых помещений должны выдаваться в режиме «Пожар» одновременно.

48) На территории технологических объектов, оборудованных системами пожарной сигнализации или системами автоматического пенного тушения пожара, следует предусмотреть звуковые пожарные оповещатели САПЗ по периметру установки не более чем через 100 м.

49) Пожарные оповещатели САПЗ предусмотреть к установке на высоте не менее 2,3 метра. Информационные надписи на световых пожарных оповещателях должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 12.4.026 и НПБ 160-97.

50) Звуковые сигналы на территории технологических объектов должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения и обеспечивать общий уровень звука не менее 80 дБА на расстоянии 3 метра от оповещателя, но не более 120 дБА.

51) Звуковые оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.

52) Продолжительность работы технических средств оповещения о пожаре должна соответствовать расчетному времени работы системы тушения пожара.

53) Передача селективных (адресных) сигналов «Пожар» от САПЗ в систему технологической автоматизации Delta-V и автономное оборудование (пульты управления стендерами, гаки быстрой отдачи)  должна быть организована параллельно двумя методами:

- по интерфейсным каналам связи (только для оборудования, где данная возможность предусмотрена Изготовителем);

- с использованием дискретных сигналов ввода-вывода (для всех видов оборудования).

54) Система автоматизации должна обеспечивать составление сводок текущих измерений, текущего состояния оборудования, перечней отказов, времени наработки оборудования. Сводки формируются с периодичностью: 

- каждые два часа по окончании четного часа;

- ежесуточно по окончании суток;

- ежемесячно по окончании месяца.

55) САПЗ должна предусматривать создание файлов предыстории (оперативный архив) и долгосрочное архивирование данных (исторический архив).

56) Носитель информации СА должен обеспечивать хранение информации о работе оборудования системы в соответствующих архивах в течение установленных периодов времени:

- для графиков измеряемых параметров в оперативном архиве в течение суток;

- для графиков измеряемых параметров в историческом архиве в течение одного года;

- для двухчасовых сводок в оперативном архиве в течение одного месяца;

- для двухчасовых сводок в историческом архиве в течение одного года;

- для суточных и месячных сводок в оперативном архиве в течение трех месяцев;

- для суточных и месячных сводок в историческом архиве в течение одного года;

- для журнала событий и аварий в оперативном архиве в течение одного месяца;

- для журнала событий и аварий в историческом архиве в течение одного года.

57) Выполнить электроснабжение САПЗ от существующего КТП-24 Нефтерайона. Предусмотреть ИБП системы в количестве и мощностью, достаточной для обеспечения питания в течении времени, регламентированного действующими нормативно-техническими документами, но не менее 1 часа. 

58)  Молниезащиту, защиту от статического электричества, уравнивание потенциалов и помехозащищенность средств САПЗ предусмотреть проектом в соответствии с ПУЭ и другими, действующим техническим нормативам с учетом требований обеспечения взрывозащиты оборудования, устанавливаемого в существующих взрывоопасных зонах Нефтерайона.    

59) Назначенный срок службы САПЗ должен составлять:

 - не менее 10 лет;
60) Количество обслуживающего персонала САПЗ определить из действующих норм на трудоемкость технического обслуживания и эксплуатации систем тушения пожара, с обязательным учетом требований МЧС РФ. Вне зависимости от указанного, численность обслуживающего персонала не должна быть менее:

- инженер АСУ – 1 ед;

- слесарь по КИП и А - 1 ед;

- электромонтер – 1 ед.

61) Определить, в составе проекта квалификацию обслуживающего персонала  САПЗ и необходимость применения круглосуточного сменного режима работы для указанного.

62) Разработать, в составе проекта инструкции по технической эксплуатации Инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и метрологическим мероприятиям САПЗ. 

63) Выполнить техническое перевооружение системы электроснабжения причалов №4, №3, №2, насосов и электроприводной задвижки узла забора морской воды.

64) Предусмотреть возможность интеграции нового оборудования в существующую систему САПЗ.


2-й этап: по результатам 1-го этапа, а также выбора соответствующего (необходимого)  варианта,  разработать проектную и рабочую документации по проекту «Техническое перевооружение  системы автоматического водяного и пенного пожаротушения Нефтерайона «Шесхарис».


3-й этап: подготовка документации для согласования в надзорных органах и Главгосэкспертизе. 

	11
	Особые условия проектирования
	-    Предварительные компоновочные и технологические решения согласовать с Заказчиком

- При выполнении проектной документации учитывать требования действующих норм и правил

-  Стоимость проектных работ подтверждается расчетами согласно действующих нормативных документов

	12
	Дополнительные условия
	-Проектные решения, связанные с отступлениями от требований нормативных документов согласовываются в надзорных органах Проектировщиком.

- При проектировании учесть эксплуатацию оборудования в условиях агрессивной среды, при расчете трубопроводов учесть допуск на коррозию. Срок службы трубопроводов и оборудования должен быть не менее 20 лет.

- Проектирование выполнить в соответствии с постановлением правительства №87 от 16.02.2008 г. «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Проектные решения, связанные с внесением изменений в существующее оборудование согласовываются с заводом изготовителем, Проектировщиком.

- Проектные решения, связанные с внесением изменений в существующее программное обеспечение систем автоматизации, согласовываются с разработчиком, Проектировщиком.

 - Контроль за строительством нефтегавани «Шесхарис» осуществлять в соответствии с общероссийскими требованиями.

 -  ЛКМ для антикоррозийной защиты трубопровода Ду-1000 должны соответствовать   РД-77.060.00-КТН-180-10.

- при проектировании необходимо учесть требования РД-13.220.00-КТН-014-10 «Нормы проектирования систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов» и ВСН 12-87 «Нормы проектирования причальных комплексов для перегрузки нефти и нефтепродуктов»

	13
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Оценка безопасности плавания расчетных судов на ограниченной акватории. Осуществление проводки и швартовных операций

	14
	Количество экземпляров документации
	 5 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на CD. 


3. Проект договора
ДОГОВОР № 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
г. Новороссийск
                        2012 г.

ОАО «Новороссийский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________ именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить проектные работы по  объекту «Техническое перевооружение Нефтерайона «Шесхарис». III этап строительство», а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить их результат.

1.2.
Содержание, технические и другие требования к проектным работам изложены в Техническом задании на проектирование, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).
1.3. Сроки начала и окончания работ согласованы сторонами в Календарном плане, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2).
1.4. Задержка сроков, произошедшая не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, дает ИСПОЛНИТЕЛЮ право на продление срока выполнения работ по договору.
1.5. Приемка и оценка технической документации и выполненной работы осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с требованиями Технического задания на проектирование.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

2.1.2. Осуществлять авторский надзор в полном соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами, а также требований действующего законодательства.

2.2 ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.1. Произвести оплату выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Общая стоимость работ по договору составляет – ______________ (_____________________________________________), кроме того НДС 18% - _________ (_____________________________________________).
Всего по договору –________________(__________________________________________).

3.2.  Для организации работ и приобретения материалов Заказчик осуществляет предоплату Подрядчику в размере 30% от цены договора. Для получения авансового платежа Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию для обеспечения возврата авансового платежа в размере 100% суммы аванса. Заказчик обязуется произвести авансирование Подрядчика в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления банковской гарантии. Форма банковской гарантии и банк-гарант согласовывается с Заказчиком. Срок банковской гарантии должен заканчиваться через 5 рабочих дней после даты завершения работ. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения авансового платежа предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс. 
3.3.
Окончательный расчет осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ техническую документацию. Техническая документация и акт сдачи-приемки работ передаются сопроводительным письмом.
4.2. ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку технической документации в течение 10 (Десяти) дней со дня получения. При отсутствии замечаний ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) дней со дня окончания приемки направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки работ.
4.3.
 В случае не оформления ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки работ в указанный срок работа считается ЗАКАЗЧИКОМ принятой и подлежит оплате.

4.4.
ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней после получения от ЗАКАЗЧИКА подписанного акта сдачи-приемки работ.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ техническую документацию в составе и количестве, установленном Техническим заданием на проектирование. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1% от невыполненного объема работ по договору за каждый день просрочки.
5.3.  В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты выполненной работы ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,1% от неоплаченной стоимости работ за каждый день просрочки.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее 5 (Пяти) рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

6.3.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1. настоящего договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия настоящего Договора либо о его расторжении.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1.
Условия настоящего договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего договора, сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от третьих лиц.

7.2.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

7.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (Двух) лет.
7.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего договора.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями.

8.3.  Настоящий договор может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.4. Если в процессе выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ сообщил ЗАКАЗЧИКУ о  приостановке работ или нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан в течение 10 (Десяти) дней рассмотреть данный вопрос и составить акт о возобновлении, консервации или полном прекращении работ.

В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право  на  оплату фактически  выполненного объема работы. Оплата фактически выполненного объема работ производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании согласованной Сторонами исполнительной сметы.
8.5. Если в процессе выполнения работ ЗАКАЗЧИК письменно сообщил ИСПОЛНИТЕЛЮ о нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан приостановить работы и уведомить в течение 3 (Трёх) дней об этом ЗАКАЗЧИКА. В этом случае стороны в течение 10 (Десяти) дней обязаны рассмотреть данный вопрос и составить акт о возобновлении, консервации или полном прекращении работ.

В случае консервации или полного прекращения работ по договору ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически выполненный объем работ на основании согласованной Сторонами исполнительной сметы.

8.6. Если ЗАКАЗЧИК в любое время до сдачи ему ИСПОЛНИТЕЛЕМ результата работы отказался от исполнения договора, то ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать оплаты фактически выполненного объема работ на основании исполнительной сметы, а ЗАКАЗЧИК обязан его оплатить.
8.7. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора направляет иной Стороне соответствующее письменное уведомление. Дата, с которой настоящий договор считается расторгнутым, определяется в письменном извещении Стороны, инициирующей расторжение договора.
8.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан до предполагаемой даты расторжения настоящего договора прекратить выполнение работ (если к ним приступил) и передать ЗАКАЗЧИКУ:
· результат работ, выполненных на дату прекращения данного обязательства;
· надлежащим образом оформленный со своей стороны акт о прекращении работ и акт сдачи - приемки выполненных работ;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ.
8.9.
ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть представленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ документы и подписать акт сдачи - приемки выполненных работ по настоящему договору либо направить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от подписания этого акта.

8.10.
В случае неоформления ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи – приемки выполненных работ в указанный срок работа считается ЗАКАЗЧИКОМ принятой и подлежит оплате.

8.11.
Расчет за фактически выполненный ИСПОЛНИТЕЛЕМ объем работ производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (Десяти) дней после подписания обеими Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Право собственности на результат работ возникает у ЗАКАЗЧИКА с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.2. Все споры разрешаются СТОРОНАМИ в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензий - 30 дней.
9.3. Споры по данному договору, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих договорных обязательств.
9.5.    Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Техническое задание на проектирование от    «__» ___20__г. (Приложение № 1).
10.2. Календарный план (Приложение № 2).
10.3. Сводная смета (Смета №1, Смета №2 – Приложение № 3).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Новороссийский морской
торговый порт»
ИНН 2315004404 / КПП 997650001
Адрес: 353901,Россия, г.Новороссийск,
Краснодарский край, ул.Портовая,14
тел.: тел. (8617)60-21-31,

факс: факс. (8617) 61-21-40
р/сч 40702810500000042501
в ОАО «ПФС БАНК»

к/сч 30101810100000000751
БИК 040395751

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

	_________________ 

	_____________________  20___г.

           М.П.


	__________________

	_____________________  20___г.

           М.П.



     Генеральный директор

     4.1. Общие требования к заявкам на участие в запросе предложений
4.1.1.
Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя письмо о подаче оферты, коммерческое предложение. Кроме того, каждый участник должен представить; справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №3); анкету участника запроса предложений (форма №4); справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 5), сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за 2 (два)  предшествующих ему календарных года  (форма 6), а также копию Свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства к следующим видам работ:
-Работы по подготовке конструктивных решений.

-Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта), оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копия доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
4.1.2. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3. Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений в случае:

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в том числе если:

· заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации;

· документы не подписаны должным образом.

4.1.4. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.

4.1.5. Для участия в проведении запроса предложений претендент должен подать  заявку по факсу и электронной почте, указанной в извещении о проведении запроса предложений.

4.1.6. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника, оригинал заявки на участие в запросе предложений должен быть представлен в адрес Заказчика не позднее срока установленного п.5.1 настоящей документации. В случае не предоставления оригинала заявки в указанный срок Участник не допускается к участию в запросе предложений

4.1.7. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
4.1.8. Заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения. 

4.2. Требования к сроку действия заявке на участие в запросе предложений
4.2.2. Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (пункт 4.5). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

4.3. Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

4.3.2. Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке.

4.4. Требования к валюте заявки на участие в запросе предложений
4.4.2. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях.

4.5. Подготовка письма о подаче оферты

4.5.2. Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче оферты. Письмо о подаче оферты должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений — 11.1
Письмо о подаче оферты (форма 
4.5.3. 11.1
Письмо о подаче оферты (форма 1)
.
4.6. Подготовка коммерческого предложения

4.6.2. Коммерческое предложение должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений — 11.2. Коммерческое предложение (форма 2).
4.6.3. Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями, изложенными в Запросе предложений.

4.6.4. В состав цен (статей расходов) должны быть включены все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки.

4.7
Цена и валюта заявки на участие в запросе предложений
4.7.1
Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Уведомлении о проведении запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией по запросу предложений на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией по запросу предложений.
4.8 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

4.8.1. 
Участники размещения заказа, в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляют обеспечение заявки на сумму, указанную в Информационной карте.

4.8.2. 
В качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, является платежное поручение или копия такого поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть перечислено по реквизитам, указанным в Информационной карте, в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания приема заявок на участие в запросе предложений.

4.8.3. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве Участником заявки на участие в запросе предложений;

3) Участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока их подачи в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;

4) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, или с Участником размещения заказа единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному Участником запроса предложений;

5) в течение пяти рабочих дней со дня подписания итогового протокола Участникам, которые участвовали в запросе предложений, но не стали Победителями запроса предложений, за исключением Участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер;

6) Участнику запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Победителем запроса предложений или с таким Участником запроса предложений;

7) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Участником запроса предложений, признанным Победителем запроса предложений.

4.8.4. 
Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

1) уклонения Победителя запроса предложений от заключения договора в соответствии с п. 10 настоящей документации;

2) уклонения Участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора в соответствии с п. 10 настоящей документации, в том случае, если Победитель запроса предложений уклонился от заключения договора;

3) уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией.

5.
Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием

5.1 Участникам необходимо представить оригинал заявки,  одну полную копию и отсканированный пакет документов на электронном носителе на участие в запросе предложений в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени  30 августа 2012 года по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, 2,  каб. № 406. Ответственный за прием предложений:) Зайцев Владимир Александрович – начальник отдела тендеров и экспертиз ОАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.

Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

5.2
В случае если на запрос предложений не поступило ни одной заявки на участие в запросе предложений, поступила только одна заявка на участие в запросе предложений  или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке, то запрос предложений признается комиссией несостоявшимся.
6.
Оценка заявок на участие в запросе предложений
       В рамках оценочной стадии  комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев: 

	Код
	Наименование показателя

	
	Уровень 1
	Уровень 2
	

	1.
	40
	
	Стоимость выполнения работ*

	2.
	30
	
	Сроки выполнения работ

	3.
	20
	
	Квалификация претендентов

	3.1
	
	50
	Квалификация технического персонала

	3.2.
	
	50
	Участие в выполнении аналогичных

 Работ.

	4.
	10
	
	Финансовое состояние участника запроса предложений


*- стоимость выполнения работ оценивается исходя из стоимости без учета НДС.

Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей уста​навливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что участник запроса предложений, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как отно​сительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников запроса предложений использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня. 

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Зна​чение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

1. Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

2. Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

3. Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В каче​стве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками запроса предложений.

4. Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

5. Оценка показателя является функцией его значения

Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:

Kij = ( 
[image: image1.wmf]ij

ij

баз

P

P

é

ë

ê

ê

ù

û

ú

ú


При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками. 

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:

Kij = 10 (  
[image: image2.wmf]ij

баз

ij

P

P


где 
[image: image3.wmf]ij

баз

P

 - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показате​ля.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:

Kij = 10 (  
[image: image4.wmf]ij

з

ij

баз

P

P


где 
[image: image5.wmf]ij

баз

P

 - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показа​теля.

Финансовое состояние участников запроса предложений оценивается исходя из соотношения объема выполненных компанией работ и объема работ по договору, заключаемому по результатам запроса предложений (данный показатель должен быть не меньше 1 и коэффициента автономии, значение которого должно быть не менее 0,1.При неудовлетворительном значении любого или двух индикаторов компании участника запроса предложений, финансовое положение компании признается недостаточным и присваивается 0 (ноль) баллов.

6. Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В на​стоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

7. Определение весов (весомостей) отдельных показателей. Это чрезвычайно важный шаг, при котором определя​ется значимость оценки какого-либо отдельного показателя относительно других показателей. Вес показателя  задается в процентах.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:


[image: image6.wmf]ij

j

M

å

  = const = 100%
При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

На данном запросе предложений используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка:

Ki = 
[image: image7.wmf]ij

j

M

å

( Kij
Победителем запроса предложений является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

7.
 Проведение переговоров

7.1 Заказчик вправе проводить переговоры с участниками в отношении их заявок и может запрашивать или разрешать их пересмотр, соблюдая следующие условия:

7.1.1 Переговоры между Заказчиком и любым из участников конфиденциальны, и за исключением информации в установленном порядке включаемой в отчеты; содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;

7.1.2       Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам, заявки которых не были отклонены на отборочной стадии.

7.2 Такие переговоры могут проходить как до оценочной стадии, так и после. Во втором случае результаты оценочной стадии являются предварительными.

7.3
После завершения переговоров Заказчик может предложить каждому Участнику, продолжающему участвовать в настоящем запросе предложений, представить к определенной дате (одинаковой для всех участников) окончательное коммерческое предложение взамен ранее поданного либо будет рассматривать ранее поданные предложения.

7.4
      Заказчик проводит отбор и оценку окончательных коммерческих предложений так, как это было описано в подразделе 6.

8 Изменение требований Заказчика или критериев оценки

8.1

Заказчик в любой момент (например, после изучения заявок или проведения переговоров) вправе внести изменения в свои требования или издать разъяснение.

8.2

В исключительных случаях (например, если после изучения заявок или проведения переговоров открылись новые важные для Заказчика обстоятельства) Заказчик вправе изменить относительную значимость критериев оценки предложений.

8.3

Любое такое изменение или разъяснение запроса предложений, включая изменение критериев для оценки предложений, сообщается всем участникам.

8.4


Если такие изменения имеют место, Заказчик предлагает каждому Участнику, продолжающему участвовать в процедурах, представить к определенной дате (одинаковой для всех участников) окончательное предложение взамен ранее поданного.

9 Определение Победителя

9.1
Заказчик определяет Победителя как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

9.2
В случае если лучшие условия исполнения договора содержатся в нескольких заявках на участие в запросе предложений, победителем запроса предложений признается участник, заявка которого поступила ранее.

9.2
Решение комиссии о результатах запроса предложений оформляется итоговым протоколом заседания комиссии.

9.3
Участник в разумные сроки уведомляется о признании его Победителем и о месте и порядке подписания Договора.

9.4
Непредставление Участником подписанного договора в сорок, указанный в уведомлении о признании победителем, а также уклонение от подписания договора в любой форме, дает основание Заказчику признать победителем запроса предложений Участника, заявке которого присвоен второй номер. 

10 Подписание Договора

10.1 
Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после объявления победителя.

10.2 
Условия Договора определяются, с одной стороны, в соответствии с требованиями настоящей Документации по запросу предложений, с другой стороны, исходя из условий заявки Победителя. При этом по существу данные условия не подлежат изменениям.

10.3
В случае если победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

10.4
По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о запросе предложений, настоящей Документации по запросу предложений и заявки Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры.
11.
 Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений. 
11.1
Письмо о подаче оферты (форма 1)

«_____»______________ года

№________________________

Изучив Извещение о запросе предложений и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить Договор на 
________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим  предложением , являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на общую сумму

________________________________________________________________________
(общая сумма предложения; рублей)
________________________________________________________________________

 (сроки оказания услуг)



Мы также ознакомлены с объемами работ, указанными в Техническом задании и влияющими на стоимость оказания услуг.

Мы согласны с тем, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс услуг по предмету запроса предложений, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями Технического задания в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.


Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство подписать договор (входящий в состав документации по запросу предложений) и оказать услуги в соответствии с требованиями настоящей документации и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.


Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

    Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;

____________________________________

                                                       (подпись, М.П.)

         ___________________________________

                    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность
11.2 Коммерческое предложение (форма 2)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Таблица 1

	№№

пп
	Наименование
	Условия 

оплаты
	Стоимость работ в месяц, руб.
	Общая стоимость 

контракта, руб.

	1
	Проектная документация, рабочая документация
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	


Таблица-2

	№ п/п
	Наименование статьи расходов
	Стоимость, руб. 

	1. 
	Цена предложения (итого таблицы-1)
	

	2. 
	Стоимость дополнительных услуг [расшифровать, какие дополнительные услуги должны быть включены в стоимость] 
	

	3. 
	Прочие расходы (расшифровать)
	

	4. 
	НДС (выделить)
	

	5. 
	…
	

	
	ИТОГО (1+2+…+5)
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа.

2. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям раздела 2.

3. В зависимости от того, с НДС или без НДС указывается цена заявки, в таблицах могут быть указаны как цены с НДС, так и без НДС (а НДС – отдельной строкой или вообще не указываться). В любом случае, цена конкурсной заявки должна совпадать с итоговой суммой по итоговой строке таблиц-2.
Приложение: локальный сметный расчет в соответствии с МДС 81.35-2004.
	
	


11.3   Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 3) (за последние 3 года-2009-2011гг и отчетный период 2012 г.)
	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав работ, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за завершившийся отчетный период текущего года [указать, в зависимости от обстоятельств, «I квартал … года», «I—II кварталы … года» и т.д.]
	
	х


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
11.4
Анкета участника запроса предложений (форма 4) 

	
	Головная фирма
	Филиалы и дочерние предприятия

	Адрес:


	
	

	Телефон:


	
	

	Телекс:


	
	

	Телефакс:


	
	

	Банковские реквизиты:


	
	

	Ответственное лицо:


	
	

	Форма общества:


	
	

	Уставной капитал:


	
	

	Год создания:


	
	

	Указать является ли организация субъектом малого или среднего предпринимательства.
	
	

	Руководитель:
	Дата:
	Печать/ подпись:


11.5
 Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

3. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

11.6 Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за 2 (два)  предшествующих ему календарных года  (форма 6)

«_________________________________________»

                     /наименование Заказчика/

	Номер строки баланса
	Наименование показателей
	Показатель, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	отчетный период т.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2110
	· Годовой объем выполненных работ
	
	
	
	

	
	· Объем СМР (всего),
	
	
	
	

	
	в т.ч. собственными силами
	
	
	
	

	1100
	Внеоборотные активы
	
	
	
	

	1200
	Оборотные активы
	
	
	
	

	1300
	Капитал и резервы
	
	
	
	

	1400
	Долгосрочные обязательства
	
	
	
	

	1500
	Краткосрочные обязательства
	
	
	
	

	(1510 +1520 + 1550)
	Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие обязательства)
	
	
	
	

	1600
	БАЛАНС
	
	
	
	


	
	
	

	(дата)
	
	(подпись, печать)

	
	
	

	
	
	(ФИО, должность)


Инструкции по заполнению.

1 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа.

2 Заполняется по каждому участнику размещения заказа и субподрядчику, привлекаемому для выполнения важных компонентов работ или работ, составляющих более 30% общей стоимости работ;

3 К форме должны быть приложены бухгалтерская отчетность за последний отчетный период текущего года и за два предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

	Ссылки на пункты  документации
	Сведения

	1.1
	Организатор – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»;

Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.В.;
Телефон/факс: (8617) 60-49-38

	1.1
	Предмет запроса предложений: проектированию объекта «Техническое перевооружение  Нефтерайона «Шесхарис. III этап строительства».



	4.7.
	Начальная (максимальная) цена договора: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей с НДС/25 423 728,81 (двадцать пять миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь рублей 81 копейка) рублей без НДС.

	
	Финансирование: собственные средства Заказчика. 

	1.1
	Приглашаются: юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

	Извещение о проведении запроса предложений
	Требования к участникам запроса предложений:

· Участник запроса предложений должен быть правоспособен в полном объеме, создан и зарегистрирован в установленном порядке.

· В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.

· Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

· Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается.

· У организации должен быть положительный опыт выполнения работ, оказания услуг, положительная деловая репутация, участник запроса предложений должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не позднее, чем за один год до даты размещения извещения о закупке.

· В отношении участника запроса предложений, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету запроса предложений.

· Заказчик, организатор запроса предложений вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед предприятиями группы ОАО «НМТП», неисполненные просроченные обязательства.


	3
	Порядок расчетов: 
Авансовый платеж в размере 30% от Договорной цены выплачивается Заказчиком Проектировщику. Для получения  авансового платежа Проектировщик предоставляет безотзывную банковскую гарантию  на всю сумму авансового платежа от банка-гаранта, согласованного с ОАО «НМТП». Срок банковской гарантии должен заканчиваться через 5 рабочих дней после Даты завершения работ. Данное авансирование Заказчиком может быть осуществлено как одним платежом, так и частями. 
3.3.
Окончательный расчет осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору
Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

	4.1
	Заявка на участие в запросе предложений  должна включать в себя следующие документы:

· письмо о подаче оферты (форма №1); 
· коммерческое предложение (форма №2), локальный сметный расчет в соответствии с МДС 81.35-2004.

Кроме того, каждый участник должен представить:

- справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №3); 

- анкету участника запроса предложений (форма №4);

· справку о кадровых ресурсах (форма №5);
· сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за 2 (два)  предшествующих ему календарных года  (форма №6);

· копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта); 
· копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копия доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
· оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
· копию Свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства к следующим видам работ:

-Работы по подготовке конструктивных решений.

-Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

	4.8.
	Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:  не требуется


	
	Обеспечение исполнения контракта: 
Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии. Объем покрытия банковской гарантии:

гарантия возврата аванса;

Требования к банку-гаранту: Заказчик принимает от Исполнителя предложения по кандидатуре банка-гарантии при условии наличия у банка необходимого текущего рейтинга, присвоенного определенным рейтинговым агентством, и соответствия ограничениям.

Агентство, класс рейтинга.

Standard &Poor’s

Fitch

Moody’s

Ограничения

I группа

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

(прогноз стабильный/позитивный)

«ААА», «АА», «А», «ВВВ»

«ААА», «АА», «А», «ВВВ»

«Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,

Соответствуют критерию банка-гаранта

II группа

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»)

«ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»

«ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»

«Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»

Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка

III РИСКОВАННЫЙ

(но не дефолтный)

«В», «ССС», «СС», «С»

«В», «ССС», «СС», «С»

«В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»

1. Кредитная организация РФ

2. Банк последние 3 года является безубыточным;

3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения

4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка.

5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка.



	4.2
	Срок действия заявки на участие в запросе предложений должен быть не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

	5.1
	Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений:

15 часов 00 минут по Московскому времени 30 августа 2012 года


_1170746972.unknown

_1170746974.unknown

_1170746976.unknown

_1170746977.unknown

_1170746975.unknown

_1170746973.unknown

_1170746971.unknown

